## DPGF (hidden)
Rénovation du château d'eau, "Les Garnes" à Corcoué sur Logne DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Les quantités sont données à titre indicatives
N° | Libellé | Unité | Quantité | Prix unitaire (€ HT) | Montant (€ HT) | Unité | Quantité | Prix unitaire (€ HT) | Montant (€ HT)
1 | ETUDES D'EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER Ce prix rémunère l'élaboration du dossier d'exécution, les études pour la validation du diagnostic et de la préconisation, les investigations complémentaires, la mise au point et la fourniture de l'ensemble des documents réclamés da
1.1 | Etudes d'exécution : Ce prix rémunère l'élaboration du dossier d'exécution, la mise au point et la fourniture de l'ensemble des documents réclamés dans le cadre du dossier d'exécution jusqu'à leur validation sans réserve par le maître d'œuvre, la vérification des cotes in situ | Forfait | 1 | 2500 | 2500 | Forfait | 1 | 2500 | 2500 | LOT1 / LOT 2
1.2 | Installation et repli du matériel de chantier : Ce prix rémunère l'aménagement, l'installation, l'entretien et le repli de la base vie, l'aménagement des zones des stockage et des circulations, la signalisation du chantier en accord avec les prescriptions du CSPS et de Atlantic Eau, la mise en place des mesures de protection individuelle et collective, la mise en place des dispositifs pour limiter les nuisances vis à vis des tiers, les consommations énergétiques et fluides pendant toute la durée du chantier, y compris l'installation de compteurs de chantier | Forfait | 1 | 8000 | 8000 | Forfait | 1 | 8000 | 8000 | LOT1 / LOT 2
1.4 | Echafaudage intérieur cuve : Ce prix rémunère la fourniture, l'amenée à pied d'oeuvre, le montage, les frais de vérification par un organisme agréé, le déplacement, l'entretien, le démontage et le repli des échafaudages intérieurs de la cuve pour la réalisation des travaux de réparation structurale et d'étanchéité | Forfait | 1 | 4000 | 4000 | Forfait | 1 | 4000 | 4000 | LOT 2
1.5 | Moyens d'accès extérieur tour et cuve: Ce prix rémunère la fourniture, l'amenée à pied d'oeuvre, le montage, les frais de vérification par un organisme agréé, le déplacement, l'entretien, la mise en oeuvre de moyens d'accès cuve et tour (type nacelle poids lourd) pour la réalisation des travaux de réhabilitation sur la tour, la cuve et l'acrotère, |  |  |  |  | Forfait | 1 | 75000 | 75000
SOUS TOTAL ETUDE D'EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER € HT |  |  |  |  | 14500 |  |  |  | 89500 |  |  |  | 10800
2 | TRAVAUX EXTERIEURS
2.1 | REPRISE DU BETON DEGRADE SUPERFICIELLEMENT TOUR ET CUVE
2.1.1 | Elimination du béton dégradé Ce prix rémunère les opérations d'élimination mécanique (burineur, THP ou autre) du béton dégradé superficiellement au niveau des zones épaufrées ou autour des armatures apparentes sur une distance de 0,20 m minimum au-delà de la zone visiblement corrodée et sur une distance de 2 cm minimum tout autour des armatures, y compris récupération et évacuation des déchets Quantité estimée : 10 m² | Forfait | 1 | 800 | 800 | m² | 10 | 80 | 800 | LOT 2 | 16 |  | 3000
2.1.2 | Traitement des armatures corrodées : Ce prix rémunère l'élimination totale de toute trace de corrosion par sablage et l'application d'un revêtement actif de protection contre la corrosion sur toutes les armatures dégagées ainsi que le remplacement éventuel des armatures dont la réduction de section dépasse 10% y compris en assurant les longueurs de recouvrement conformes aux dispositions techniques en vigueur avec forme d'engravure si nécessaire Quantité estimée : 10 m² | Forfait | 1 | 1800 | 1800 | m² | 10 | 180 | 1800 | LOT 2
2.1.3 | Reconstitution des sections de béton : Ce prix rémunère la reconstitution des sections de béton dégradé à l'aide d'un mortier de réparation à base de liant hydraulique, éventuellement fibré, de classe R3 au sens de la norme NF EN 1504-3, y compris toutes sujétions de talochage et finition et application systématique d'un produit de cure Quantité estimée : 10 m² | Forfait | 1 | 1000 | 1000 | m² | 10 | 100 | 1000 | LOT 2
2.1.4 | Dépose conducteur de descente Ce prix rémunère la dépose et l'évacuation du conducteur de descente 50 mm² cuivre nu et fixé à la structure tous les 1 m en toiture et 1,5 m sur le voile de la cuve et tour, la surpression des fixations dans le béton en totalité et le ragréage du béton Quantité estimée : 40 unités | Forfait | 1 | 2000 | 2000 | Unité | 40 | 50 | 2000 | LOT 2
2.1.5 | Dépose des anciennes fixations Ce prix rémunère la dépose des anciennes fixations des antennistes, y compris toutes sujétions de ragréage au droit des déposes. Quantité estimé : 4 queues de cochons et 19 anciennes fixations antennistes | Forfait | 1 | 1150 | 1150 | Unité | 23 | 50 | 1150 | LOT 2 | 1150
2.2 | REVETEMENT DE PROTECTION GENERALISEE CUVE ET TOUR
2.2.1 | Préparation des supports : Ce prix rémunère la préparation de l'ensemble des parements extérieurs Tour et cuve et acrotère(élimination complète des résidus de peinture) afin d'obtenir la cohésion et l'état de surface compatible avec la mise en œuvre du revêtement de protection généralisée, y compris toutes sujétions de correction des défauts de surface ou surfaçage éventuellement nécessaires Quantité estimée : 1 903 m² | Forfait | 1 | 28545 | 28545 | m² | 1903 | 15 | 28545 | LOT 2
2.2.2 | Traitement des fissures : Ce prix rémunère le repérage des fissures, la réalisation d'une engravure au droit de chaque fissure, le nettoyage à l'air comprimé, la mise en oeuvre du fond de joint, le calfeutrement de la fissure par un mastic elastomère y compris toutes sujétions de nettoyage, d'accès, de finition Quantité estimée : 120 ml | Forfait | 1 | 3600 | 3600 | ml | 120 | 30 | 3600 | LOT 2
2.2.3 | Revêtement de protection généralisée : Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre d'un revêtement d'imperméabilisation de type I3 (E5V2W2A4) pour protection généralisée des parements en trois couches (impression, intermédiaire et finition) y compris toutes sujétions de traitement de points singuliers Quantité estimée : 1 903 m² | Forfait | 1 | 47575 | 47575 | m² | 1903 | 25 | 47575 | LOT 2
2.2.4 | Mise en oeuvre peinture anti graffiti : Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre d'une peinture anti graffiti sur une hauteur de 4 m en pied de tour sur la périphérie de l'ouvrage Quantité estimée : 116 m² | Forfait | 1 | 1740 | 1740 | m² | 116 | 15 | 1740 | LOT 2
2.3 | ETANCHEITE DE LA COUPOLE
2.3.1 | Préparation du support Ce prix rémunère la préparation du support en vu de la mise en œuvre du revêtement d'étanchéité Quantité estimée : 210 m² | Forfait | 1 | 3150 | 3150 | m² | 210 | 15 | 3150 | LOT 2
2.3.2 | Reprise de la forme de pente du chéneau Ce prix rémunère la reprise de la forme de pente du chéneau vers un nouvel exutoire des eaux de ruissellement à créer dans l'acrotère y compris sujétions d'accroche du ragréage sur le chéneau existant | Forfait | 1 | 1300 | 1300 | ml | 52 | 25 | 1300 | LOT 2
2.3.3 | Entrées d'eau : Ce prix rémunère la surpression de l'entrée d'eaux pluviales dans la cuve, la fourniture et la mise en œuvre de 3 nouvelles entrées d'eau (2 entrées d'eau + 1 trop plein) avec crapaudine de type platine de bitume élastomère SBS avec tube aluminium DN 100 en traversée de l'accrotère et mise en oeuvre d'une boite à eaux en aluminium prélaqué 250 mm x 250 mm y compris scellement dans l'acrotère et reprise de mortier | Forfait | 1 | 1350 | 1350 | Unité | 3 | 450 | 1350 | LOT 2
2.3.4 | Création aération coupole : Ce prix rémunère la création de 6 aérations de type champignon en acier inoxydable austénitique de nuance 1.4404 de diamètre 150 mm avec moustiquaire, colerette sur le tube pour replevé d'étanchéité y compris carottage de l'acrotère, scellement du la cheminée d'aération, et reprise des efforts des armatures sectionnées | Forfait | 1 | 5400 | 5400 | Unité | 6 | 900 | 5400 | LOT 2
2.3.5 | Traitement des fissures par calfeutrement acrotère : Ce prix rémunère le repérage des fissures, la réalisation d'une engravure au droit de chaque fissure, le nettoyage à l'air comprimé, la mise en oeuvre du fond de joint, le calfeutrement de la fissure par un mastic elastomère y compris toutes sujétions de nettoyage, d'accès, de finition Quantité estimée : 15 ml | Forfait | 1 | 450 | 450 | ml | 15 | 30 | 450 | LOT 2
2.3.6 | Traitement des fissures par calfeutrement coupole : Ce prix rémunère le repérage des fissures, la réalisation d'une engravure au droit de chaque fissure, le nettoyage à l'air comprimé, le calfeutrement de la fissure au mortier y compris toutes sujétions de nettoyage Quantité estimée : 20 ml | Forfait | 1 | 600 | 600 | ml | 20 | 30 | 600 | LOT 2
2.3.7 | Traitement des fissures par injection: Ce prix rémunère l'ouverture autour des lèvres et la purge des éléments de béton peu adhérent, la préparation du support, le nettoyage et soufflage des fissures, la mise en œuvre des injecteurs et des évents, la mise en œuvre du produit de cachetage, l’injection du produit, y compris toutes sujétions de nettoyage, d'accès, de finition Quantité estimée : 9,5 ml | Forfait | 1 | 1900 | 1900 | ml | 9.5 | 200 | 1900 | LOT 2
2.3.8 | Enduit d'imprégnation à froid et Pare-vapeur : Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre d'un enduit d'imprégnation à froid et pare-vapeur pour locaux à forte hygrométrie, y compris toutes sujétions de découpe Quantité estimée : 274 m² | Forfait | 1 | 4110 | 4110 | m² | 274 | 15 | 4110 | LOT 2
2.3.9 | Isolation thermique : Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de panneaux isolants jointifs de type laine de roche d'une épaisseur minimale de 60 mm avec une face bitumée y compris toutes sujétions de découpe et d'encollage, Quantité estimée : 274 m² | Forfait | 1 | 10960 | 10960 | m² | 274 | 40 | 10960 | LOT 2 | 64 m²
2.3.10 | Revêtement d'étanchéité : Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre d'un revêtement d'étanchéité de bitume élastomère SBS de type bicouche pour toiture de type inaccessible, y compris toutes sujétions de découpe Quantité estimée : 274 m² | Forfait | 1 | 13700 | 13700 | m² | 274 | 50 | 13700 | LOT 2
2.3.11 | Relevés d'étanchéité : Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de bandes de bitume élastomère pour traitement des relevés sur reliefs (lanterneau d'accès + cheminée aération + acrotère) y compris équerres de renfort et toutes sujétions liées aux points singuliers, fourniture. L'étanchéité sera arrêtée par mise en place de bandes solin Quantité estimée : 71 ml | Forfait | 1 | 3550 | 3550 | ml | 71 | 50 | 3550 | LOT 2
2.4 | ETANCHEITE DALLE DU LANTERNEAU
2.4.1 | Préparation du support Ce prix rémunère la préparation du support en vue de la mise en œuvre du revêtement d'étanchéité Quantité estimée : 10 m² | Forfait | 1 | 250 | 250 | m² | 10 | 25 | 250 | LOT 2
2.4.2 | Traitement de la fissure traversante : Ce prix rémunère l'ouverture autour des lèvres et la purge des éléments de béton peu adhérent, la préparation du support, le nettoyage et soufflage des fissures, la mise en œuvre des injecteurs et des évents, la mise en œuvre du produit de cachetage, l’injection du produit, y compris toutes sujétions de nettoyage, d'accès, de finition Quantité estimée : 3,3 ml | Forfait | 1 | 660 | 660 | ml | 3.3 | 200 | 660 | LOT 2
2.4.3 | Mise en œuvre d’un système d’étanchéité liquide Ce prix rémunère la fourniture et mise en œuvre d'un système d'étanchéité liquide circulable aux piétons et antidérapant conformément aux prescriptions de l’avis technique ou cahier des charges du fournisseur ainsi qu’aux recommandations professionnelles de l’APSEL, y compris sur les relevés et retombés Quantité estimée : 10 m² | Forfait | 1 | 900 | 900 | m² | 10 | 90 | 900 | LOT 2
SOUS TOTAL TRAVAUX EXTERIEURS € HT |  |  |  |  | 136490 |  |  |  | 136490
3 | TRAVAUX INTERIEURS
3.1 | REPRISE DU BETON DEGRADE SUPERFICIELLEMENT TOUR ET CUVE
3.1.1 | Elimination du béton dégradé : Ce prix rémunère les opérations d'élimination mécanique (burineur, THP ou autre) du béton dégradé superficiellement au niveau des zones épaufrées ou autour des armatures apparentes sur une distance de 0,20 m minimum au-delà de la zone visiblement corrodée et sur une distance de 2 cm minimum tout autour des armatures, y compris récupération et évacuation des déchets Quantité estimée : 7 m² | Forfait | 1 | 560 | 560 | m² | 7 | 80 | 560 | LOT 2
3.1.3 | Traitement des armatures corrodées : Ce prix rémunère l'élimination totale de toute trace de corrosion par sablage et l'application d'un revêtement actif de protection contre la corrosion sur toutes les armatures dégagées ainsi que le remplacement éventuel des armatures dont la réduction de section dépasse 10% y compris en assurant les longueurs de recouvrement conformes aux dispositions techniques en vigueur avec forme d'engravure si nécessaire Quantité estimée : 7 m² | Forfait | 1 | 1260 | 1260 | m² | 7 | 180 | 1260 | LOT 2
3.1.4 | Reconstitution des sections de béton : Ce prix rémunère la reconstitution des sections de béton dégradé à l'aide d'un mortier de réparation à base de liant hydraulique, éventuellement fibré, de classe R3 au sens de la norme NF EN 1504-3, y compris toutes sujétions de talochage et finition et application systématique d'un produit de cure Quantité estimée : 7 m² | Forfait | 1 | 700 | 700 | m² | 7 | 100 | 700 | LOT 2
3.2 | IMPERMEABILISATION INTRADOS COUPOLE ET LANTERNEAU
3.2.1 | Préparation des supports : Ce prix rémunère la préparation de la surface d'intrados de la couverture et du lanterneau afin d'obtenir la cohésion et l'état de surface compatible avec la mise en œuvre du revêtement d'imperméabilisation, y compris le ponçage des épanchements de calcite en sous face de cuve Quantité estimée : 197 m² | Forfait | 1 | 3940 | 3940 | m² | 197 | 20 | 3940 | LOT 2
3.1.2 | Traitement des fissures par calfeutrement : Ce prix rémunère le repérage des fissures, la réalisation d'une engravure au droit de chaque fissure, le nettoyage à l'air comprimé, le calfeutrement de la fissure par au mortier y compris toutes sujétions de nettoyage Quantité estimée : 10 ml | Forfait | 1 | 300 | 300 | ml | 10 | 30 | 300 | LOT 2
3.2.2 | Application d'un inhibiteur de corrosion Ce prix rémunère la fourniture et l'application d'un inhibiteur de corrosion sur l'ensemble des surfaces, intrados coupole et intérieur du lanterneau conformément aux prescriptions du fournisseur. Quantité estimée : 197 m² | Forfait | 1 | 2955 | 2955 | m² | 197 | 15 | 2955 | LOT 2
3.2.3 | Revêtement d'imperméabilisation : Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre d'un revêtement d'imperméabilisation de liant hydraulique modifié en deux couches Quantité estimée : 197 m² | Forfait | 1 | 6895 | 6895 | m² | 197 | 35 | 6895 | LOT 2
3.3 | ETANCHEITE DE LA CUVE
3.3.1 | Elimination du revêtement existant : Ce prix rémunère l'élimination complète du revêtement existant de type liant de synthèse pour retrouver le support de type mortier en vu de l'application du revêtement d'étanchéité Quantité estimée : 505 m² | Forfait | 1 | 5050 | 5050 | m² | 505 | 10 | 5050 | LOT 2
3.3.2 | Préparation des supports : Ce prix rémunère la préparation des surfaces de type mortier par méthodes combinées (y compris ponçage, sablage, THP) en fond de cuve, voile et cheminée centrale afin d'obtenir la cohésion et l'état de surface compatible avec la mise en œuvre du revêtement d'étanchéité, y compris planche d'essais préalable et toutes sujétions de correction des défauts de surface et travaux de surfaçage sur l'ensemble de la surface Quantité estimée : 505 m² | Forfait | 1 | 7575 | 7575 | m² | 505 | 15 | 7575 | LOT 2
3.3.3 | Revêtement d'étanchéité : Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre en adhérence d'un revêtement d'étanchéité de type Compostite Adhérent résistant à une déformation instannée de 1 mm (rupture sur film libre) et bénéficiant d'une ACS délivrée par EUROFINS ou par le CARSO, y compris traitements des fissures au préalable et toutes sujétions de traitement des points singuliers Quantité estimée : 505 m² | Forfait | 1 | 50500 | 50500 | m² | 505 | 100 | 50500 | LOT 2
3.3.4 | Nettoyage et désinfection de la cuve : Ce prix rémunère le rinçage de la cuve, le rinçage à l'aide d'un produit désinfectant et l'analyse bactériologique selon CCTP par un organisme agréé après re remplissage de la cuve par l'exploitant. | Forfait | 1 | 1500 | 1500 | Forfait | 1 | 1500 | 1500 | LOT 2
3.4 | Sous face de cuve
3.3.3 | Traitement des fissures par calfeutrement : Ce prix rémunère le repérage des fissures, la réalisation d'une engravure au droit de chaque fissure, le nettoyage à l'air comprimé, le calfeutrement de la fissure par un mortier hydraulique y compris toutes sujétions de nettoyage Quantité estimée : 10 ml | Forfait | 1 | 300 | 300 | m² | 10 | 30 | 300 | LOT 2
SOUS TOTAL TRAVAUX INTERIEUR € HT |  |  |  |  | 81535 |  |  |  | 81535
4 | SECURISATION DES ACCES, MISE AUX NORMES MENUISERIES ET SERRURERIES
4.1 | Tour et coupole
4.1.1 | Sécurisation Caniveau technique caillebotis : Ce prix rémunère la fourniture et la mise en oeuvre de caillebotis sur cornière au droit des colonnes montantes, y compris toutes sujétions de fixation, y compris toutes sujétions de fixation. Quantité estimée : 2 m² | Forfait | 1 | 240 | 240 | m² | 2 | 120 | 240 | LOT 1
4.1.2 | Sécurisation Caniveau technique aluminium larmée : Ce prix rémunère la fourniture et la mise en oeuvre de tôles en acier larmé zingué Nuance 6060, y compris toutes sujétions de fixation. Quantité estimée : 6,5 m² | Forfait | 1 | 1040 | 1040 | m² | 6.5 | 160 | 1040 | LOT 1
4.1.3 | Main courante acrotère : Ce prix rémunère la fourniture et la mise en oeuvre d'une main courante cintrée en aluminium anodisé ou thermolaqué ou acier inoxydable conformes à la norme NF EN ISO 14122-3 sur l'acrotère, pose à l'anglaise y compris sabot de fixation sur remontée de l'isolant thermique le cas échéant, y compris toutes sujétions de liaisonnement et de fixations par scellement chimique Linéaire estimé : 55,6 ml | Forfait | 1 | 6720 | 6720 | ml | 56 | 120 | 6720 | LOT 1
4.1.4 | Garde-corps lanterneau sommital : Ce prix rémunère la fourniture et la mise en oeuvre de garde-corps cintrés en aluminium anodisé ou thermolaqué ou acier inoxydable conformes à la norme NF EN ISO 14122-3 pour la dalle de couverture du lanterneau sommital, y compris toutes sujétions de liaisonnement et de fixations mécaniques Linéaire estimé : 10,4 ml | Forfait | 1 | 1320 | 1320 | ml | 11 | 120 | 1320 | LOT 1
4.1.5 | Garde-corps intérieur tour : Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre d'une réhausse de garde corps droit en aluminium anodisé ou thermolaqué ou acier inoxydable conformes à la norme NF EN ISO 14122-3 - hauteur 10 cm linéaire estimé : 68,5 ml | Forfait | 1 | 1725 | 1725 | ml | 69 | 25 | 1725 | LOT 1
4.1.6 | Trappe d'accès extrados coupole : Ce prix rémunère le démontage et l'évacuation de la trappe existante, la fourniture et mise en oeuvre d'une couverture diamètre 0,85 m en aluminium 6060 anodisé ou thermolaqué ou acier inoxydable y compris joint d'étanchéité caoutchouc sur la trappe amovible, vérins, barreaux anti chute intégrés sous la trappe amovible et dispositif de fermeture agréé par l'exploitant y compris toutes sujétions de liaisonnement et de fixations mécaniques dimension approchée : 0,85 * 0,85 m | Forfait | 1 | 2000 | 2000 | Unité | 1 | 2000 | 2000 | LOT 1
4.1.7 | Aménagement ancienne trappe de coupole : Ce prix rémunère la réouverture en coupole de l'ancienne trappe pour les besoins du chantier, un renfort par chevêtre en béton armé ou rajout de plats collés carbone et sa fermeture en béton coulé armé, avec liaisonnement sur les armatures existantes ; y compris préparation préalable pour la reprise des armatures et le respect des longeurs de recouvrement dimension approchée : 1,20 * 1,50 m | Forfait | 1 | 2500 | 2500 | Unité | 1 | 2500 | 2500 | LOT 2
4.1.8 | Echelle accès palier n°1 : Ce prix rémunère la dépose de l'échelle existante et l'évacuation en décharge agréée, la fourniture et la mise en œuvre d'une échelle à crinoline en aluminium anodisé ou thermolaqué avec barreaux anti dérapant conforme à la norme NF EN ISO 14122-4 y compris sujétions de fixation hauteur estimée : 3,50 ml | Forfait | 1 | 1750 | 1750 | ml | 3.5 | 500 | 1750 | LOT 1
4.1.9 | Echelle cheminée centrale : Ce prix rémunère la dépose de l'échelle existante, la fourniture et la mise en œuvre d'une échelle droite à crinoline intérieur cheminée centrale donnant accès au palier haut de cuve, en en aluminium anodisé ou thermolaqué ou acier inoxydable avec barreaux anti dérapant conforme à la norme NF EN ISO 14122-4 avec palier intermédiaire et changement de volée, y compris trappe anti intrusion en bas d'échelle et crinoline pleine de longueur 3 m depuis la trappe, sujétions de fixation sur le voile de la cheminée centrale par scellement chimique et au niveau du palier. hauteur estimée : 12 ml | Forfait | 1 | 9000 | 9000 | ml | 12 | 750 | 9000 | LOT 1
4.2 | Intérieur cuve
4.2.1 | Echelle intérieur cuve : Ce prix rémunère la dépose de l'échelle existante, la fourniture et la mise en œuvre d'une échelle droite à crinoline intérieur cuve en acier inoxydable austénitique de nuance 1.4404 avec barreaux anti dérapent conforme à la norme NF EN ISO 14122-4 pour accès à l'intérieur de la cuve avec palier intermédiaire et changement de volée, deuxième volée incliné permettant de rejoindre le caniveau périphérique, y compris sujétions de fixation sur le palier haut de cuve par scellement chimique. hauteur estimée : 9,6 ml | Forfait | 1 | 7200 | 7200 | ml | 9.6 | 750 | 7200 | LOT 1
4.2.2 | Réhausse garde corps : Ce prix rémunère la fourniture et la mise en oeuvre de réhausse de garde-corps conformes à la norme NF EN ISO 14122-3, y compris toutes sujétions de liaisonnement et de fixations par scellement chimique sur les gardes corps. Le système de fixation devra garantir l'absence de corrosion en cas de matériaux métalliques de différentes natures | [8 empty] | LOT 1
4.2.2.2 | Cintrée - en acier inoxydable austénitique de nuance 1.4404 pour le palier haut de cuve, côté cuve - hauteur 10 cm - linéaire estimé : 14,5 ml | Forfait | 1 | 450 | 450 | ml | 15 | 30 | 450 | LOT 1
4.2.3 | Garde-corps : Ce prix rémunère la fourniture et la mise en oeuvre de garde-corps conformes à la norme NF EN ISO 14122-3 y compris toutes sujétions de liaisonnement et de fixations par scellement chimique | [8 empty] | LOT 1
4.2.3.1 | Cintré - en acier inoxydable austénitique de nuance 1.4404 pour le palier haut de cuve côté cheminée centrale- linéaire estimé : 8,0 ml | Forfait | 1 | 2000 | 2000 | ml | 8 | 250 | 2000 | LOT 1
SOUS TOTAL TRAVAUX SECURISATION DES ACCES, MISE AUX NORMES MENUISERIES ET SERRURERIES € HT |  |  |  |  | 35945 |  |  |  | 35945
5 | EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES
5.1 | INTERIEUR CUVE ET CHEMINEE CENTRALE
5.1.1 | Crépine distribution : Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre en extrémité de la nouvelle manchette de traversée de paroi de distribution d'une crépine en acier inoxydable austénitique de nuance 1.4404 DN 273 y compris raccords à bride, passivation après montage, dépose et évacuation des équipements existants et toutes sujétions de mise en oeuvre | Forfait | 1 | 1000 | 1000 | Unité | 1 | 1000 | 1000 | LOT 2
5.1.2 | Canalisation d'adduction : Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place de canalisations en acier inoxydable austénitique de nuance 1.4404 DN 273 dans la cheminée centrale et cuve, y compris raccords à bride, évent et crosse jusqu'au trop plein, pièces spéciale, avec nouvelle implantation dans la cheminée (inversion échelle et canalisation) supports de fixation avec scellement chimique, passivation après montage, dépose et évacuation des équipements existants et toutes sujétions de mise en oeuvre Quantité estimée : 16,5 ml | Forfait | 1 | 13200 | 13200 | ml | 16.5 | 800 | 13200 | LOT 2
5.1.3 | Canalisation de trop plein Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place de canalisations en acier inoxydable austénitique de nuance 1.4404 DN 273 mm dans la cuve, y compris raccords à bride, pièces spéciales, supports de fixation avec scellement chimique, passivation après montage, dépose et évacuation des équipements existants et toutes sujétions de mise en oeuvre Quantité estimée : 7,4 ml | Forfait | 1 | 5920 | 5920 | ml | 7.4 | 800 | 5920 | LOT 2
5.2 | MANCHETTES DE TRAVERSEE DE PAROI CUVE
5.2.1 | Manchette de canalisation de distribution : Ce prix rémunère la suppression des manchettes des canalisations de distribution et départ incendie, en traversée de parois, y compris toutes sujétions de démolition et d'évacuation de l'ancienne manchette, la founiture et la mise en oeuvre de nouvelle manchette en acier inoxydable austénitique de nuance 1.4404 DN 273 y compris toutes sujétions de coffrage et scellement au mortier à retrait compensé, et descellement et ragréage de l'ancienne traversée de paroi départ incendie et raccordement sur canalisation nouvelle | Forfait | 1 | 3000 | 3000 | Unité | 1 | 3000 | 3000 | LOT 2
5.2.2 | Manchette de canalisation de trop plein : Ce prix rémunère la suppression de la manchette des canalisation de trop plein en traversée de parois y compris toutes sujétions de démolition et d'évacuation de l'ancienne manchette, la founiture et la mise en oeuvre de nouvelle manchette en acier inoxydable austénitique de nuance 1.4404 DN 273 mm y compris toutes sujétions de coffrage et scellement au mortier à retrait compensé et raccordement sur canalisations existantes ou nouvelles | Forfait | 1 | 3000 | 3000 | Unité | 1 | 3000 | 3000 | LOT 2
5.2.3 | Manchette de canalisation de vidange : Ce prix rémunère la suppression des manchettes des canalisations de vidange en traversée de parois y compris toutes sujétions de démolition et d'évacuation de l'ancienne manchette, la founiture et la mise en oeuvre de nouvelle manchette en acier inoxydable austénitique de nuance 1.4404 DN 219,1 mm y compris toutes sujétions de coffrage et scellement au mortier à retrait compensé et raccordement sur canalisations existantes ou nouvelles | Forfait | 1 | 3000 | 3000 | Unité | 1 | 3000 | 3000 | LOT 2
5.2.3 | Rebouchage manchette défense incendie : Ce prix rémunère la suppression des manchettes des canalisations de défense incendie, en traversée de parois et la dépose de la canalisation intérieur cuve y compris toutes sujétions de démolition et d'évacuation de l'ancienne manchette, y compris toutes sujétions de coffrage et fermeture de l'ouverture béton en vue de son abandon | Forfait | 1 | 1500 | 1500 | Unité | 1 | 1500 | 1500 | LOT 2
5.3 | SOUS FACE DE CUVE ET TOUR
5.3.1 | Canalisation de distribution : Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place de canalisations jusqu'au palier sous-face de cuve, en acier inoxydable austénitique de nuance 1.4404 DN 273 y compris raccords à bride, pièces spéciales, reconsitution des butées, passivation après montage, mise en oeuvre de joints diélectrique au droit du raccordement avec la canalisation existante DN 200, dépose et évacuation des équipements existants et toutes sujétions de mise en oeuvre Quantité estimée : 3,8 ml | Forfait | 1 | 3040 | 3040 | ml | 3.8 | 800 | 3040 | LOT 2
5.3.2 | Canalisation d'adduction : Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place de canalisations en acier inoxydable austénitique de nuance 1.4404 DN 273 y compris raccords à bride, pièces spéciales, reconsitution des butées, passivation après montage, mise en oeuvre de joints diélectrique au droit du raccordement avec la canalisation existante DN 200 au niveau du coude au droit du palier sous face de cuve, dépose et évacuation des équipements existants et toutes sujétions de mise en oeuvre Quantité estimée : 4,5 ml | Forfait | 1 | 13500 | 13500 | ml | 4.5 | 3000 | 13500 | LOT 2
5.3.3 | Canalisation de trop plein Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place de canalisations en acier inoxydable austénitique de nuance 1.4404 DN 273 mm y compris raccords à bride, pièces spéciales et té pour raccordement de la vidange, passivation après montage, mise en oeuvre de joints diélectrique au droit du raccordement avec la canalisation existante, dépose et évacuation des équipements existants et toutes sujétions de mise en oeuvre Quantité estimée : 3,5 ml | Forfait | 1 | 7350 | 7350 | ml | 3.5 | 2100 | 7350 | LOT 2
5.3.4 | Canalisation de vidange Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place de canalisations en acier inoxydable austénitique de nuance 1.4404 DN 219,1 mm y compris, raccords à bride, pièces spéciales, passivation après montage, dépose et évacuation des équipements existants et toutes sujétions de mise en oeuvre Quantité estimée : 2,6 ml | Forfait | 1 | 4160 | 4160 | ml | 2.6 | 1600 | 4160 | LOT 2
5.3.5 | Vanne de vidange : Ce prix rémunère le remplacement de la vanne sur la canalisation de vidange par une vanne de type OCA série courte diamètre 200 mm avec joints diélectrique sur les jonctions fonte/acier, dépose et évacuation des équipements existants y compris toutes sujétions de démontage et de montage Quantité estimée : 1 unité | Forfait | 1 | 2500 | 2500 | Unité | 1 | 2500 | 2500 | LOT 2
5.3.6 | Mise en peinture canalisations : Ce prix rémunère le décapage des canalisations conservées par sablage ou brossage, le traitement anti corrosion et la mise en peintures y compris toutes sujétions des moyens d'accès aux conduites Quantité estimée : 179 ml | Forfait | 1 | 8925 | 8925 | ml | 178.5 | 50 | 8925 | LOT 2
SOUS TOTALEQUIPEMENTS HYDRAULIQUES € HT |  |  |  |  | 70095 |  |  |  | 70095
6 | TRAVAUX DIVERS
6.1 | Descente eaux pluviales le long du voile équivalent DN 130 aluminium laqué : Ce prix rémunère la fourniture et mise en œuvre d'une descente d'eaux pluviales DN équivalent 130 mm en aluminium prélaqué sur 16 ml en section rectangulaire y compris raccordement sur la canalisation de vidange/trop plein en sous face de cuve, y compris traversée de paroi, scellement, ragréage et toutes sujétions de fixation | Forfait | 1 | 3520 | 3520 | ml | 16 | 220 | 3520 | LOT 2
6.2 | Fourniture et mise en œuvre d'un transformateur TBTS et câblage Ce prix rémunère la fourniture et mise en œuvre d'un transformateur TBTS au niveau du palier sous face de cuve indépendant de l'armoire électrique tour et du câblage associé en vu du raccordement des équipements électriques haut de cuve. | Forfait | 1 | 2600 | 2600 | unité | 1 | 2600 | 2600 | LOT 2
6.3 | Mise en œuvre éclairage intérieur cuve : Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de trois spots LED IP67 80W commandé par un interrupteur avec voyant depuis la sous face de cuve y compris raccordement sur l'alimentation TBTS, protection des câbles par tube iro. quantité : 3 unités | Forfait | 1 | 1350 | 1350 | unité | 3 | 450 | 1350 | LOT 2
6.4 | Mise en œuvre éclairage cheminée centrale : Ce prix rémunère la fourniture et mise en œuvre de deux néons à Led IP65 50W commandés par le même intérrupteur que les spots intérieur cuve, y compris raccordement sur l'armoire électrique au radier de la tour, protection des câbles d'alimentation dans un tube iro. L'ensemble des équipement devra être sur un circuit TBT sécurité. quantité : 2 | Forfait | 1 | 1200 | 1200 | unité | 2 | 600 | 1200 | LOT 2
6.5 | Mise en œuvre éclairage palier de cuve : Ce prix rémunère la mise en œuvre de six néons à Led IP65 minimum 75 W commandés par interrupteur, y compris raccordement sur l'armoire électrique au radier de la tour, protection des câbles d'alimentation dans un tube iro. Un néon sera placé par palier dans la tour. quantité : 6 | Forfait | 1 | 3000 | 3000 | unité | 6 | 500 | 3000 | LOT 2
6.6 | Mise en place prise électrique Ce prix rémunère la fourniture et mise en œuvre d'une prise étanche au niveau du palier sous face de cuve IP67 220V raccordé au coffret électrique de la tour | Forfait | 1 | 120 | 120 | unité | 1 | 120 | 120 | LOT 2
6.7 | Fourniture et mise en œuvre d'une colonne sèche en vue des opérations de nettoyage Ce prix rémunère la fourniture et mise en œuvre d'une colonne sèche DN 10 depuis le radier de la tour jusqu'au lanterneau sommital y compris 15 ml de disponibilité de part et d'autres, les fixations le long du voile de la tour et en paroi de la cheminée centrale, les raccords type mâle et femelle nécessaires, y compris sujétions de mise en oeuvre et support au niveau du palier haut de cuve Quantité estimée : 74 ml | Forfait | 1 | 3330 | 3330 | ml | 74 | 45 | 3330 | LOT 2
6.8 | Remplacement grilles d'aération Lanterneaux : Ce prix rémunère le démontage et l'évacuation des grilles existantes, la fourniture et mise en œuvre de nouvelles grilles d'aérations en acier inoxydable austénitique de nuance 1,4404 équipées de moustiquaires avec pare pluie et chicane de protection (40 * 30 cm) Quantité : 4 | Forfait | 1 | 210 | 210 | unité | 1 | 210 | 210 | LOT 2
6.9 | Création d'aération Ce prix rémunère la dépose de 4 carreaux vitrés en sous face de cuve, et la fourniture et mise en œuvre de 4 aérations avec moustiquaire et pare pluie en aluminium anodisé ou thermolaqué. Quantité : 4 | Forfait | 1 | 1400 | 1400 | unité | 4 | 350 | 1400 | LOT 2
6.10 | Dépose du paratonnerre à pointe simple Ce prix rémunère la dépose du paratonnerre à pointe simple et son évacuation en décharge agréé, la dépose des fixations et le ragréage du béton au droit. | FFT | 1 | 250 | 250 | unité | 1 | 250 | 250 | LOT 2
6.11 | Mise en œuvre liaison équipotentielle Ce prix rémunère la réalisation des liaisons équipotentielles des canalisations intérieur de l'ouvrage et le raccordement à la terre du réservoir | FFT | 1 | 500 | 500 | FFT | 1 | 500 | 500 | LOT 2
SOUS TOTAL TRAVAUX DIVERS € HT |  |  |  |  | 16980 |  |  |  | 17480
8 | ASSURANCE QUALITE, CONTROLES, ESSAIS, RECOLEMENT
8.1 | Contrôles et essais internes et externes : Ce prix rémunère la mise en œuvre de tous les essais et contrôles internes et externes prescrits au CCTP y compris l'établissement des rapports | FFT | 1 | 5000 | 5000 | FFT | 1 | 5000 | 5000 | LOT 1 / LOT 2
8.2 | Dossier de récolement : Ce prix rémunère l'établissement du dossier de récolement complet des travaux tel que prescrit au CCTP et sa fourniture en 2 ex papier et 2 ex CD ROM y compris corrections éventuelles exigées par le maître d'œuvre | FFT | 1 | 500 | 500 | FFT | 1 | 500 | 500 | LOT 1 / LOT 2
SOUS TOTAL ASSURANCE QUALITE, CONTROLES, ESSAIS, RECOLEMENT € HT |  |  |  |  | 5500 |  |  |  | 5500
| MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T |  |  |  | 361045 |  |  |  | 436045 |  | 21802.25
| TVA 20% |  |  |  | 72209 |  |  |  | 87209
| MONTANT TOTAL DES TRAVAUX T.T.C |  |  |  | 433254 |  |  |  | 523254
7 | TRANCHE CONDITIONNELLE | [10 empty] | TC1 supprimer complétement, sur tour et cuve
7.1 | TC1: Elimination du mortier de liant hydraulique intérieur cuve
7.1.1 | Plus value pour élimination complète du mortier existant Ce prix rémunère une plus value au prix 3,4,2 pour les travaux d'élimination mécanique (burineur, THP, ponçage sur une épaisseur supérieure à 5 mm ou autre) du mortier jusqu'à l'atteinte du béton sain et ayant une cohésion compatible avec la mise en œuvre d'un revêtement d'étanchéité Quantité estimée : 525 m² | m² | 505 | 20 | 10100 | m² | 505 | 20 | 10100 | LOT 2
7.1.2 | Mise en oeuvre d'un ragréage épais Ce prix rémunère la mise en œuvre d'un ragréage épais (supérieure à 10 mm) sur le voile de la cuve, fond de cuve et cheminée centrale pour retrouver un état de surface compatible avec la mise en œuvre d'un revêtement d'étanchéité, Quantité estimée : 525 m² | m² | 505 | 25 | 12625 | m² | 505 | 40 | 20200 | LOT 2
SOUS TOTAL TC2 € HT |  |  |  |  | 22725 |  |  |  | 30300
7.2 | TC2 : Menuiserie
7.2.1 | Remplacement porte d'accès tour : Ce prix rémunère le démontage et l'évacuation de la porte d'accès actuelle et de son cadre, la fourniture et pose d'une porte double battant dimension 2,50*1,82 m avec serrure électronique trois points en tôle acier revêtu sur cadre d'échange étanche équipé d'une serrure de type DENY, y compris reprise des seuils bétons et des encadrements et dispositif d'aération intégrée dans la porte | Forfait | 1 | 3500 | 3500 | Forfait | 1 | 3500 | 3500 | LOT 1
SOUS TOTAL TC2 € HT |  |  |  |  | 3500 |  |  |  | 3500
| MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T (TF + TC1 + TC2) |  |  |  | #REF! |  |  |  | 469845 |  | 23492.25
| TVA 20% |  |  |  | #REF! |  |  |  | 93969 |  | 493337.25
| MONTANT TOTAL DES TRAVAUX T.T.C |  |  |  | #REF! |  |  |  | 563814
7.3 | Option 1
7.3.1 | Echafaudage extérieur tour et cuve: En lieu et place du prix 1.5, le cas échéant, ce prix rémunère la fourniture, l'amenée à pied d'oeuvre, le montage, les frais de vérification par un organisme agréé, le déplacement, l'entretien, le démontage et le repli d'un échafaudage de pied périphérique, un filet de protection anti gravats et anti-projection pour la réalisation des travaux de réparation structurale et de revêtement de protection généralisée sur la tour et la cuve, jusqu'au niveau de la couverture pour permettre l'accès à la couverture. A noter que le percement de la cuve est interdit | Forfait | 1 | 142835 | 142835 | m² | 1855 | 77 | 142835 | LOT 2 |  | Non changé, la surface supplémentaire concerne l'intérieur de l'acrotère
SOUS TOTAL Option 1 € HT |  |  |  |  | 142835 |  |  |  | 142835
Note on F127: mia: ST propose que le ragréage soit mis en TO et sur la totalité de la surface
Note on J127: mia: ST propose que le ragréage soit mis en TO et sur la totalité de la surface
Note on F128: mia: ST propose que le ragréage soit mis en TO et sur la totalité de la surface
Note on J128: mia: ST propose que le ragréage soit mis en TO et sur la totalité de la surface

## DPGF
24TX179-Renouvellement des manchettes de traversée de voile Surpression du Chaigneau à Ste Foy DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Les quantités sont données à titre indicatif
N° | Libellé | Unité | Quantité | Montant (€ HT)
1 | ETUDES D'EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER Ce prix rémunère l'élaboration du dossier d'exécution, les études pour la validation du diagnostic et de la préconisation, les investigations complémentaires, la mise au point et la fourniture de l'ensemble des documents réclamés da
1.1 | Etudes d'exécution : Ce prix rémunère l'élaboration du dossier d'exécution, la mise au point et la fourniture de l'ensemble des documents réclamés dans le cadre du dossier d'exécution jusqu'à leur validation sans réserve par le maître d'œuvre, la vérification des cotes in situ | Forfait | 1
1.2 | Installation et repli du matériel de chantier : Ce prix rémunère l'aménagement, l'installation, l'entretien et le repli de la base vie, l'aménagement des zones des stockage et des circulations, la signalisation du chantier en accord avec les prescriptions du CSPS et de Vendée Eau, la mise en place des mesures de protection individuelle et collective, les moyens de levage, la protection des environnants, toute sujétions de clôture et de balisage des fouilles et des travaux, la mise en place des dispositifs pour limiter les nuisances vis à vis des tiers, les consommations énergétiques et fluides pendant toute la durée du chantier, l'aménagement de l'accès provisoire sur site (dépose/repose de la clôture, mise en place d'une clôture provisoire type "HERAS", plaque de roulement pour passage d'engins de chantier sur terrain mou) et remise en état après travaux | Forfait | 1
1.3 | Franchissement du fossé pour accès provisoire : Ce prix rémunère la mise en place de dispositifs de franchissement de fossé sans rupture de l'écoulement et protection des équipements environnant y compris reprise en cas de dégradation | Forfait | 1
1.4 | Moyens d'accès en hauteur et en profondeur : Ce prix rémunère la fourniture, l'amenée à pied d'oeuvre, le montage, les frais de vérification, le déplacement, l'entretien, le démontage et le repli des moyens d'accès pour la réalisation des travaux | Forfait | 1
1.5 | Système d'épuisement des fouilles : Ce prix rémunère la fourniture, l'amenée à pied d'oeuvre, le montage, les frais de vérification, l'entretien, le démontage et le repli d'un système d'épuisement des fouilles comprenant un pompage de 120 m³/h pour la réalisation des travaux sur les canalisations pendant la durée des travaux y compris création, remblai de puisards au droit des travaux et raccordement pour rejet des eaux dans la lagune 2 suivant le schéma présent dans le CCTP | Forfait | 1
SOUS TOTAL ETUDE D'EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER € HT |  |  |  | 0
2 | RENOUVELLEMENT DE LA MANCHETTE D'ASPIRATION
2.1 | INSTALLATION DU BY-PASS
2.1.1 | Terrassement au droit du by-pass : Ce prix rémunère le terrassement par fouille droite au droit du by-pass par méthode adaptée sur une largeur de 1 050 mm de part et d'autres de la canalisation Quantité estimée : 96 m³ | Forfait | 1
2.1.2 | Blindage des fouilles : Ce prix rémunère la pose de blindage des fouilles droites en cohérence avec le rapport d’essai pressiométrique présent en annexe 4 du présent CCTP du by-pass pour sécurisation de l'accès et la dépose avant remblaiement y compris mise en place d'accès sécurisé en fond de fouille Quantité estimée : 84 m² | Forfait | 1
2.1.3 | Mise en place de la manchette de traversée de paroi : Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre d'une manchette de traversée de paroi en PEHD DN300 y compris toutes sujétions de carrotage et d'étanchéité par joint LinkSeal Quantité estimée : 1 unité | Forfait | 1
2.1.4 | Fourniture et mise en place d'un collier de prise en charge : Ce prix rémunère la founiture et la mise en place d'un collier de prise en charge à bride fixe en acier revêtu époxy avec vanne montée DN300 sur une canalisation DN400 y compris installation en continuité de service, joint ou adaptateur à bride prenant en compte le décalage angulaire de la nouvelle canalisation, tube de bouche à clé, rallonge de la tige de manoeuvre et bouche à clé pour la manoeuvre de la vanne Quantité estimée : 1 unité | Forfait | 1
2.1.5 | Fourniture et mise en place d'une vanne 3D en charge : Ce prix rémunère la founiture et la mise en place d'une vanne d'obturation 3D PFA 10 DN400 sur la canalisation d'aspiration existante y compris installation en continuité de service, tube de bouche à clé, rallonge de la tige de manoeuvre et bouche à clé pour la manoeuvre de la vanne Quantité estimée : 1 unité | Forfait | 1
2.1.6 | Fourniture et mise en place d'une canalisation en acier : Ce prix rémunère la fourniture et mise en place de canalisation en acier PN16 PE/Ciment Ø323,9 mm entre la canalisation d'aspiration existante et la nouvelle manchette de traversée de paroi y compris raccordement à bride Quantité estimée : 3 ml Ø323,9 mm | Forfait | 1
2.1.7 | Fourniture et mise en place d'une canalisation en acier inoxydable : Ce prix rémunère la founiture et la mise en place d'une canalisation en acier inoxydable austénitique de nuance 1.4404 entre la nouvelle manchette PEHD et la canalisation d'aspiration du secteur 2 y compris raccordement à brides, adaptateurs à brides, coudes, supports et décapage/passivation après pose Quantité estimée : 2,00 ml Ø323,9 mm comprenant 1 coude à 90° | Forfait | 1
2.1.8 | Remblaiement : Ce prix rémunère le remblaiement des fouilles au droit du by-pass y compris lit de pose par sable 0/4 mm sur 10 cm sous la génératrice inférieure, 15 cm au-dessus de la génératrice supérieure et enrobage autour de la canalisation posée par GNT 0/31,5 mm compacté par couche de 50 cm, grillage avertisseur à 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure et mise en place d'un géotextile de type "BIDIM" avant la dernière couche de remblai Quantité estimée : 96 m³ | Forfait | 1
2.2 | RENOUVELLEMENT DE LA MANCHETTE D'ASPIRATION
2.2.1 | Terrassement au droit de la canalisation d'aspiration : Ce prix rémunère le terrassement par fouille droite au droit de la canalisation d'aspiration par méthode adaptée sur une largeur de 1 000 mm de part et d'autres de la canalisation Quantité estimée : 24 m³ | Forfait | 1
2.2.2 | Blindage des fouilles : Ce prix rémunère la pose de blindage des fouilles droites en cohérence avec le rapport d’essai pressiométrique présent en annexe 4 de la canalisation d'aspiration pour sécurisation de l'accès et la dépose avant remblaiement y compris mise en place d'accès sécurisé en fond de fouille Quantité estimée : 36 m² | Forfait | 1
2.2.3 | Remplacement de la manchette de traversée de paroi : Ce prix rémunère le descellement complet, la fourniture et la mise en œuvre d'une manchette de traversée de paroi en PEHD DN350 y compris toutes sujétions de descellement, de coffrage et de scellement au mortier retrait compensé Quantité estimée : 1 unité | Forfait | 1
2.2.4 | Remplacement du cône de réduction Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'un cône de réduction à bride mobile DN400/DN350 entre la manchette de traversée de paroi et la canalisation acier extérieure Quantité estimée : 1 unité | Forfait | 1
2.2.5 | Remplacement du tronçon en acier inoxydable : Ce prix rémunère la dépose de la canalisation en acier inoxydable, la founiture et la mise en place d'une canalisation en acier inoxydable austénitique de nuance 1.4404 en aval de la manchette de traversée de paroi y compris raccordement à brides, piquage et décapage/passivation après pose Quantité estimée : 0,50 ml Ø355,6 mm | Forfait | 1
2.2.6 | Etanchéité de scellement : Ce prix rémunère l'application d'un mortier hydraulique souple sur le scellement de la manchette d'aspiration y compris mise en place de renfort sur la liaison béton/scellement Quantité estimée : 3 m² | Forfait | 1
2.2.7 | Remblaiement : Ce prix rémunère le remblaiement des fouilles au droit de la canalisation d'aspiration y compris lit de pose par sable 0/4 mm sur 10 cm sous la génératrice inférieure, 15 cm au-dessus de la génératrice supérieure et enrobage autour de la canalisation posée par GNT 0/31,5 mm compacté par couche de 50 cm, grillage avertisseur à 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure et mise en place d'un géotextile de type "BIDIM" avant la dernière couche de remblai Quantité estimée : 24 m³ | Forfait | 1
SOUS TOTAL RENOUVELLEMENT DE LA MANCHETTE D'ASPIRATION € HT |  |  |  | 0
3 | RENOUVELLEMENT DES MANCHETTES DE REFOULEMENT
3.1 | INSTALLATION DU BY-PASS
3.1.1 | Terrassement au droit des canalisations de refoulement : Ce prix rémunère le terrassement par talutage au droit des canalisations de refoulement par méthode adaptée de minimum 1,50 m de part et d'autres des canalisations Quantité estimée : 30 m³ | Forfait | 1
3.1.2 | Fourniture et mise en place d'une vanne 3D en charge : Ce prix rémunère la founiture et la mise en place de deux vannes d'obturation 3D PFA 10 DN350 sur le refoulement du secteur 1 et DN250 sur le refoulement du secteur 2 y compris installation en continuité de service, tube de bouche à clé et bouche à clé pour la manoeuvre de la vanne Quantité estimée : 1 unité DN350 et 1 unité DN250 | Forfait | 1
3.1.3 | Déplacement des vannes en amont des manchettes : Ce prix rémunère le déplacement des deux vannes en amont des manchettes de traversées de paroi du secteur 1 et 2 y compris ajustement des canalisations en acier inoxydable, création d'un nouveau piquage Ø26,9 mm du secteur 2 et dépose et création d'un plot béton sous le Té en amont de la vanne du secteur 1. Quantité estimée : 1 unité | Forfait | 1
3.2 | RENOUVELLEMENT DES MANCHETTES DE REFOULEMENT - SECTEUR 1
3.2.1 | Remplacement de la manchette de traversée de paroi : Ce prix rémunère le descellement complet, la fourniture et la mise en œuvre de la manchette de traversée de paroi en PEHD DN250 y compris toutes sujétions de descellement, de coffrage et de scellement au mortier retrait compensé Quantité estimée : 1 unité | Forfait | 1
3.2.2 | Remplacement du tronçon en acier inoxydable : Ce prix rémunère la dépose de la canalisation en acier inoxydable, la fourniture et la mise en place d'une canalisation en acier inoxydable austénitique de nuance 1.4404 en amont de la manchette de traversée de paroi y compris raccordement à brides, coudes et décapage/passivation après pose Quantité estimée : 2,50 ml Ø273 mm comprenant 2 coudes 90° | Forfait | 1
3.2.3 | Remplacement du cône de réduction Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'un cône de réduction à bride mobile DN250/DN350 entre la manchette de traversée de paroi et la canalisation acier extérieure Quantité estimée : 1 unité | Forfait | 1
3.2.4 | Etanchéité de scellement : Ce prix rémunère l'application d'un mortier hydraulique souple sur le scellement de la manchette de refoulement du secteur 1 y compris mise en place de renfort sur la liaison béton/scellement Quantité estimée : 3 m² | Forfait | 1
3.3 | RENOUVELLEMENT DES MANCHETTES DE REFOULEMENT - SECTEUR 2
3.3.1 | Remplacement de la manchette de traversée de paroi : Ce prix rémunère le descellement complet, la fourniture et la mise en œuvre de la manchette de traversée de paroi en PEHD DN250 y compris toutes sujétions de descellement, de coffrage et de scellement au mortier retrait compensé Quantité estimée : 1 unité | Forfait | 1
3.3.2 | Remplacement du tronçon en acier inoxydable : Ce prix rémunère la dépose de la canalisation en acier inoxydable, la fourniture et la mise en place d'une canalisation en acier inoxydable austénitique de nuance 1.4404 en amont de la manchette de traversée de paroi y compris raccordement à brides, coudes, piquage d'eau de service Ø42,4 mm et décapage/passivation après pose Quantité estimée : 3,50 ml Ø273 mm comprenant 2 coudes 90° | Forfait | 1
3.3.3 | Etanchéité de scellement : Ce prix rémunère l'application d'un mortier hydraulique souple sur le scellement de la manchette de refoulement du secteur 2 y compris mise en place de renfort sur la liaison béton/scellement Quantité estimée : 3 m² | Forfait | 1
3.3.4 | Remblaiement : Ce prix rémunère le remblaiement des fouilles au droit des canalisations de refoulement y compris lit de pose par sable 0/4 mm sur 10 cm sous la génératrice inférieure, 15 cm au-dessus de la génératrice supérieure Quantité estimée : 64 m³ | Forfait | 1
3.3.5 | Terre végétale et Engazonnement : Ce prix rémunère l'apport de terre végétale et l'engazonnement au droit de la zone de terrassement des canalisations de refoulement Quantité estimée : 30 m² | Forfait | 1
3.3.6 | Travaux de nuit : Ce prix rémunère le surplus pour les travaux de nuit à réaliser pour la mise en place des vanne 3D en charge ainsi que le déplacement des vannes en amont des manchettes de traversées de paroi en arrêt de service Quantité estimée : 3 unités | Forfait | 1
SOUS TOTAL RENOUVElLEMENT DES MANCHETTES DE REFOULEMENT € HT |  |  |  | 0
4 | ASSURANCE QUALITE, CONTROLES, ESSAIS, RECOLEMENT
4.1 | Contrôles et essais internes et externes : Ce prix rémunère la mise en œuvre de tous les essais et contrôles internes et externes prescrits au CCTP y compris l'établissement des rapports sous 7 jours après intervention | Forfait | 1
4.2 | Dossier de récolement : Ce prix rémunère l'établissement du dossier de récolement complet des travaux tel que prescrit au CCTP et sa fourniture en plusieurs exemplaires (papier et informatique) y compris corrections éventuelles exigées par le maître d'œuvre | Forfait | 1
SOUS TOTAL ASSURANCE QUALITE, CONTROLES, ESSAIS, RECOLEMENT € HT |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T |  |  |  | 0
5 | TRANCHE OPTIONNELLE
5.1 | Moins value : La tranche optionnelle envisagée annule et remplace les prestations 2.1.4 et 2.1.5 de la présente DPGF Le prix à intégrer ici doit la somme négative des lignes 2.1.4 et 2.1.5 | Forfait | 1
5.2 | Fourniture et mise en place d'un Té coquille : Ce prix rémunère la founiture et la mise en place d'un Té coquille à bride fixe en fonte revêtu époxy avec vanne montée DN300 sur une canalisation DN400 y compris, soudure d'une bride sur acier existant, installation en coupure de distribution, joint ou adaptateur à bride prenant en compte le décalage angulaire de la nouvelle canalisation, tube de bouche à clé, rallonge de la tige de manoeuvre et bouche à clé pour la manoeuvre de la vanne Quantité estimée : 1 unité | Forfait | 1
5.3 | Fourniture et mise en place d'une vanne papillon : Ce prix rémunère la founiture et la mise en place d'une vanne papillon corps en fonte, opercule en fonte revêtu époxy DN400 sur la canalisation d'aspiration existante y compris installation en coupure de distribution, accolé au Té coquille, tube de bouche à clé, rallonge de la tige de manoeuvre et bouche à clé pour la manoeuvre de la vanne et adaptateur à bride Quantité estimée : 1 unité | Forfait | 1
5.4 | Travaux de nuit : Ce prix rémunère le surplus pour les travaux de nuit à réaliser pour la mise en place du Té coquille ainsi que de la vanne papillon en arrêt de service Quantité estimée : 1 unité | Forfait | 1
SOUS TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE € HT |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX + TRANCHE OPTIONNELLE H.T |  |  |  | 0
L'entreprise titulaire |  | Pour Vendée Eau